Til:

Dato:

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for olieudskillere

Deres afløbsinstallation er forsynet med et olieudskilleranlæg. Den vedlagte afløbsplan i målestoksforholdet 1:100 viser udskillerens og sandfangets placering, og adgangsvejen til disse bygværker. Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande der tilsluttet udskilleren, og hvilke der først er tilsluttet afløbssystemet efter udskilleren.

Olieudskilleren er af fabrikat _____________, model ___________. Denne udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på _______ l/s og en opsamlingsmængde på ______l olie. Udskilleren er forsynet med flydelukke, som er en automatisk anordning, der lukker for udløbet fra udskilleren, når den maksimale oliemængde, der kan tilbageholdes i udskilleren, er opsamlet. Desuden er udskilleren forsynet med en alarm.

Når det automatiske flydelukke er lukket i, vil den røde lampe i frokoststuen lyse. De skal da hurtigst muligt rekvirere tømning på tlf.: ______________.

Vedligeholdelse

Sandfang og olieudskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og olie, hvilket fx sker ved henvendelse til slamsugerfirmaet, ______________________________. Dette firma sørger for, at den opsamlede sand- og oliemængde bortskaffes efter gældende regler og myndighedens anvisning.

For at sikre Dem, at sandfang og udskiller bliver tømt rettidigt, bør De jævnligt måle vanddybden i sandfanget og olielagets tykkelse og indføre resultaterne i nedenstående driftsjournal. Når den mindste tilladte vanddybde i sandfanget henholdsvis størst tilladelige tykkelse af olielaget registreres, er det tid til tømning. Olielagets tykkelse måles ved hjælp af en målestav, som er smurt ind i søgepasta for vand. Søgepastaen skifter farve, når den er i kontakt med vand. Slamlagets tykkelse måles fx med en landmålerstok.

Efter hver tømning, rengøring og inspektion skal bygværkerne altid på ny fyldes med vand. Flydelukket skal være åbent under fyldningen, og det skal kontrolleres at flydelukket flyder på vandet, når udskilleren efter tømning er blevet fyldt med vand.

Olieudskilleranlægget fungerer kun optimalt, hvis De anvender de rigtige sæber til afrensning. De bør derfor aftale med kommunen, hvilke rensemidler De kan anvende.

| Underskrift aut. kloakmester |  | Firmastempel |
| --- | --- | --- |