Kontrolplan for sandfilteranlæg

| Aktivitet | Hvad kontrolleres | Hvor | Omfang | Krav | Dokumen- tation | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forundersøgelser |  |  |  |  |  |  |
| Etablering af sandfiltreanlæg | Projektering af anlægget | Ved anlæggets placering | Ansøgnings-skema | Vejledning fra Miljøstyrel-sen filteranlæg nr. 3 1999 | Ansøgningsskema | Udfyldelse af ansøgnings-skema |
| Modtagekontrol |  |  |  |  |  |  |
| Fordelerrør og brønde | Evt. beskadi-gelser og mær-ket | Ved modtagelse / anvendelse | 100% | Intakte Mærket | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Pumpe | Type | Ved modtagelse / anvendelse | 100% | VA-godkendt | VA-blad | Visuel |
| Sand- og grusma-terialer | Kornstørrelse | Ved modtagelse / anvendelse | Pr. læs | DS 440. Nøddesten 16-32 mm Filtersand 0,5-1,2 mm Ærtesten 8-16 mm | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Geotextil | Type af geo-textil | Ved modtagelse / anvendelse | Pr. rulle | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 3 1999 | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Bundfældnings-tank | Intakt og god-kendt | Ved modtagelse / anvendelse | 100% | VA-godkendt | VA-blad | Visuelt |
| Udførelseskontrol |  |  |  |  |  |  |
| Udlægning af fordelerlag | Tykkelse af fordelerlag | Ved udlægning | 2 steder i anlægget | DS 440 og Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1999: Total 20 cm under led-ning, min. 5 cm over top af rør | Tjekliste | Tommestok |
| Udlægning af filtersand | Tykkelse af filtersand | Ved udlægning | 2 steder i anlægget | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 3 1999: Min. 0,8 m | Tjekliste | Visuelt |
| Membran | Tykkelse | Ved modtagelse | Følgeseddel | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 3 1999: Min. 0,5 mm, 10 års garanti | Følgeseddel Produktblad |  |
| Fald ‰ | Fald på for-delerrør | Ved udlægning | Pr. rør | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 3 1999: 5-10 ‰ | Tjekliste / Tegning | Faldvaterpas |
| Trykrør | Huldiameter og afstand mellem huller | Ved udlægning | På hver trykrørssteng | Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1999. Afstand: 0,7-1 m, huldiameter 5-7 mm | Tjekliste | Tommestok |
| Fald ‰ | Fald på dræn-rør | Ved udlægning | Pr. streng | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 3 1999: 5-10 ‰ | Tjekliste / Tegning | Faldvaterpas |
| Jorddækning | Tykkelse på jorddækning | Fra bund af ledning til terræn | Et sted pr. streng | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 3 1999: Min. 50 cm. | Tjekliste | Tommestok |
| Nivellement | Fald og Koter | I brønde og knudepunkter | I brønde og knudepunkter | Spildevandsbekendt-gørelse Nr. 501 juni 1999 | Tjekliste / Målebog | Nivellerings- apparat |
| Pumpe | Funktion | Ved aflevering | 100% | VA-godkendt | Tjekliste / VA-blad | Visuelt |
| Alarm | Funktion | Ved aflevering | 100% | Ført ind i huset | Tjekliste / Produktblad | Visuelt |